## Prilog 1_Ponudbeni list
Prilog 1: Ponudbeni list
Naziv predmeta nabave: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 2. GRUPA 4: visokonaponski razvod
Evidencijski broj nabave: 87-02.20
Podaci o Naručitelju:
NAZIV (TVRTKA) NARUČITELJA: | RASCO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA NARUČITELJA: | Kolodvorska 120/b, 48361 Kalinovac, Republic of Croatia
OIB/VAT NARUČITELJA: | 12710048305 / HR12710048305
KONTAKT: | Phone: +385 (48) 883 112 Fax: +385 (48) 280 146 URL: https://rasco.hr/
Podaci o Ponuditelju:
NAZIV (TVRTKA) PONUDITELJA:
ADRESA SJEDIŠTA:
POREZNI BROJ (OIB, VAT ili sl.):
IBAN:
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
KONTAKT OSOBA:
Telefon
Fax
E-mail
Podaci o ponudi:
ROK VALJANOSTI PONUDE: | 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude
CIJENA PONUDE bez PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a (ostaviti prazno ukoliko je Ponuditelj izvan RH ili nije u sustavu PDV-a) | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: | 0
VALUTA: | 0
Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, Ponuditelj daje ponudu u skladu s istom, za nabavu čije su tehničke specifikacije navedene u Dokumentaciji za nadmetanje te Prilogu 2.
Ponuditelj je pravno i poslovno sposoban te će o istom prema potrebi dostaviti dokaz, na zahtjev Naručitelja.
Mjesto i datum:
Potpis:
Ime i prezime:

## Prilog 2_Troškovnik
Prilog 2: Troškovnik - Tehničke specifikacije
Naziv predmeta nabave: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 2. GRUPA 4: visokonaponski razvod
Evidencijski broj nabave: 87-02.20
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/FUNKCIONALNOSTI |  |  | PONUĐENO | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-A) | KOL | JED. MJERE | UKUPNO (bez PDV-a)
(POD) STAVKA BR. | NAZIV (POD)STAVKE I/ILI OPIS |  | NAZIV PROIZVODA (ILI ŠIFRA) I/ILI OPIS
1 | Visokonaponski razvod vozila (2.68.)
Visokonaponski razvod motora - izvor napajanja:
Izmjenični (AC) ulaz: | Standard napona: | 340 - 460 V, 2 faze/3 faze. Veći raspon napona je prihvatljiv |  |  | 1 | kom | 0
| Frekvencija: | 45 - 65 Hz. Veći raspon frekvencije je prihvatljiv
| Faktor snage: | veći od 0,99
Istosmjerni (DC) izlaz: | Raspon napona izlaza: | min. 0 - 450 V. Veći raspon napona izlaza je prihvatljiv
| Preciznost napona: | manje od 0,15 %
| Stabilnost napona pri 0-100% opterećenju: | manje od 0,08%
| Stabilnost napona pri promjeni ulaznog napona +/- 10 % | manje od 0,05%
| Regulacija napona (odziv) pri opterećenju 10 - 100 %: | manje od 3 ms
| Vrijeme porasta izlaznog napona 10 - 90 % | max. 35 ms
| Zaštita od prenapona: | mora biti podesivo, min. 0 - 110% nazivnog napona
| Vrijeme pražnjenja u praznom hodu (DC isključen) | max. 10 s
| Jakost struje izlaza: | min. 0 - 50 A. Veći raspon jakosti struje je prihvatljiv
| Preciznost struje izlaza: | manje od 0,25%
| Stabilnost struje izlaza pri 0 - 100% izlaznog napona: | manje od 0,2%
| Stabilnost struje izlaza pri promjeni ulaznog napona +/- 10 %: | manje od 0,08%
| Snaga izlaza: | min. 0 - 10000W. Veći raspon snage izlaza je prihvatljiv
| Učinkovitost: | min. 92%
Opći zahtjevi: | Prenaponska kategorija: | 2 ili veća
| Izolacija ulaza prema kućištu: | min. 2500 V DC
| Izolacija ulaza prema izlazu: | min. 2500 V DC
| Izolacija izlaza prema kućištu: | max. 400V
| Zahtijevani standardi: | EN 61326 ili jednakovrijedno, IEC 1010 ili jednakovrijedno, EN 61010 ili jednakovrijedno
| EMC odobrenje: | Prema IEC 61000-6-2:2005 ili jednakovrijedno. Prema IEC 61000-6-3:2006 Class B, ili jednakovrijedno
| Način hlađenja: | zračno, opcionalno vodom
| Raspon radne temperature: | 0 - 50 °C. Veći raspon radne temperature je prihvatljiv
| Max. radna relativna vlažnost zraka: | min. 75%
| Max. radna nadmorska visina: | min. 1500 m
| Dimenzije kućišta: | Duljina: max. 620 mm
Širina: max. 490 mm
Visina: max. 140 mm
| Masa: | max. 30 kg
UKUPNA CIJENA bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV*
UKUPNA CIJENA sa PDV-om | [6 empty] | 0
VALUTA
*Ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik PDV-a, na mjesto predviđeno za upis ukupne cijene s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu ukupne cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-sa ostavlja se prazno.

## Napomene
Napomene
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.
Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.
Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke. Gdje je primjenjivo, karakteristike moraju odgovarati traženom uz odstupanje do +/- 1%, ukoliko raspon nije drugačije definiran od strane Naručitelja. Izuzev kod oblikovnih karakteristika, Naručitelj će prihvatiti i veći postotak odstupanja ukoliko isto predstavlja više standarde, odnosno tehničke karakteristike koje su bolje od propisanih minimalnih.